## Σημειώσεις
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΩΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Μήκη Αγωγών (m)
[9 empty] | KOK1 | 50
[9 empty] | KOK6 | 100
[9 empty] | K0K2 | 50
[9 empty] | K2K4 | 50
[9 empty] | K6T2 | 40
ίδια και οι υπόλοιποι
Υπολογισμός παροχών διανομής
[9 empty] | q K0K1 = | Q1*[LK0K1 / (LK0K1 + LK1T + LK0K2 + LK2K3)] =
[9 empty] | = | 1,25 l/s
[9 empty] | q K1K2 = | Q1*[LK0K2 / (LK0K1 + LK1T + LK0K2 + LK2K3)]
[9 empty] | + | Q2*[LK0K2 / (LK0K6 + LK6T1 + LK5K2 + LK0K2)] =
[9 empty] | = | 3,25 l/s
ο αγωγός Κ1Κ2 διανέμει νερό σε δύο ΟΤ (το ΟΤ1, ΟΤ2)
[9 empty] | q K6T2 = | Q5*[LK6T2 / (LK6T2 + LK6T1 + LK5T)] =1,71 l/s
το ΟΤ5 περιβάλλεται από τους αγ. Κ6Τ2,Κ6Τ1,Κ5Τ
σκαρίφημα 1
Στο ακτινωτό δίκτυο ύδρευσης οι αγωγοί δεν σχηματίζουν βρόχους. Αντίθετα, καταλήγουν σε τυφλά τερματικά σημεία που ονομάζουμε τάπες.
Στην (αυθαίρετη) αρίθμηση του δικτύου οι τάπες μετρούνται σε περιπτώσεις που έχουμε δύο ή περισσότερες από έναν κόμβο (Κ4Τ1, Κ4Τ2).
Για να επιλύσουμε ένα ακτινωτό δίκτυο το πρώτο βήμα είναι να μεταφέρουμε τις παροχές σχεδιασμού από τα Οικοδομικά Τετράγωνα
στους αγωγούς. Για να το κάνουμε αυτό χρήσιμο είναι να σκεφτούμε ότι αυτοί έχουν μια διττή λειτουργία:
Διανομείς -> Να διανείμουν το νερό στην κατανάλωση
Μεταφορείς -> Να μεταφέρουν το νερό στους κατάντη κλάδους
Οι τερματικοί αγωγοί είναι -όπως είναι φανερό- μόνο διανομείς ( π.χ. Κ5Τ).
Για την εύρεση της παροχής σχεδιασμού q, ξεκινάμε από την παροχή των αγωγών σαν διανομείς.
1.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (q μερικό)
Η λογική είναι ότι μοιράζουμε την παροχή Q των ΟΤ στους περιμετρικούς αγωγούς αναλογικά ώς προς το μήκος τους.
Παραδείγματα αυτού του υπολογισμού μπορείτε να δείτε πανω στο σκαρίφημα 1.
κατόπιν μπορούμε να βρούμε την συνολική παροχή σχεδιασμού των αγωγών
2.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (q ολικο)
Το q ολικο βρίσκεται εφόσον ξεκινήσουμε από τα κατάντη της κάθε διαδρομής αθροίζοντας κάθε φορά το q μερικό με το q ολικό κατάντη.
Πχ για την γραμμή Κ2-Κ4-Τ1-Τ2
qολ Κ4Τ1 = qμερ Κ4Τ1 = 2 (τερματικός σωλήνας), όμοια
qολ Κ4Τ2 = qμερ Κ4Τ2 = 3,33 (τερματικός σωλήνας)
| qολ Κ2Κ4 = qμερ Κ2Κ4 + qκατάντη (δηλαδή για μεταφορά σε Κ4Τ1, Κ4Τ2)= | [6 empty] | 9
Για να προχωρήσουμε ανάντη του Κ2, θα πρέπει να έχουμε υπολογίσει τις διαδρομές Κ2-Κ3-Τ και Κ2-Κ5-Τ κ.ο.κ
Με αυτή την λογική υπολογίζουμε και τις υπόλοιπες παροχές σχεδιασμού των σωλήνων που θα χρησιμοποιήσουμε για την υδραυλική επίλυση.
Η διαδικασία πινακοποιείται, όπως παρακάτω:
| α/α | Αγωγός | Μήκος | qμερ. | qολ. (Qσχ) | D | V | s | h
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
|  |  | m | l/s | l/s | mm | m/s | m/m | m
| 1 | KOK1 | 439 | 1.25 | 39.63 | 160 | 1.9711 | 0.02881 | 12.6476
| 2 | K1K2 | 50 | 3.25 | 28.64 | 140 | 1.8605 | 0.030252 | 1.5126
| 3 | K2Κ4 | 50 | 3.67 | 9 | 80 | 1.7905 | 0.054101 | 2.7051
| 4 | K4T1 | 50 | 2 | 2 | 60 | 0.70738 | 0.013572 | 0.67862
| 5 | K4T2 | 100 | 3.33 | 3.33 | 60 | 1.1778 | 0.034855 | 3.4855
| 6 | KOΤ | 50 | 1.25 | 1.25 | 60 | 0.44211 | 0.005689 | 0.28445
| 7 | K2K3 | 50 | 3.25 | 5.25 | 80 | 1.0445 | 0.01996 | 0.99799
| 8 | K3T | 50 | 2 | 2 | 60 | 0.70738 | 0.013572 | 0.67862
| 9 | K2K5 | 100 | 7.33 | 11.14 | 120 | 0.98502 | 0.011164 | 1.1164
| 10 | K5T | 50 | 3.81 | 3.81 | 60 | 1.3476 | 0.044716 | 2.2358
| 11 | K1K6 | 100 | 4 | 9.74 | 100 | 1.2402 | 0.021144 | 2.1144
| 12 | K6T1 | 50 | 4.14 | 4.14 | 60 | 1.4643 | 0.052143 | 2.6072
| 13 | K6T2 | 40 | 1.6 | 1.6 | 60 | 0.5659 | 0.008982 | 0.35928
|  |  |  | 40.88 | ~41
Ελέγχουμε το αποτέλεσμα αθροίζοντας τα q μερικά. Το σύνολο θα πρέπει να μας δίνει περίπου (λόγω στρογγυλεύσεων) την συνολική παροχή Qολ.
Η Q ολική είναι προφανώς Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 = 41 l/s. Αυτή είναι και η παροχή που εισέρχεται στο δίκτυο από την κεφαλή του, δηλαδή το Κ0.
3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
Η υδραυλική επίλυση μπορεί κατόπιν να γίνει εύκολα αφού διαστασιολογήσουμε κατ'αρχήν τους σωλήνες (διαλέξουμε διαστάσεις) και
| επιλέξουμε μια τιμή για το C του τύπου Hazen-Williams : | [7 empty] | (εδώ πήραμε C = 120)
(V ταχυτητα m/s - 0,849 συντελεστής μονάδων - C συντελεστής παροχετευτικότητας εξαρτώμενος απο το υλικο -με μονάδες- , RH η υδραυλική ακτίνα
που για κυκλική διατομή είναι D/4 m, και s οι απώλειες φορτίου ανά μέτρο μήκους. Οι συνολικές απώλειες h, θα είναι s*L)
Ελέγχουμε ταχύτητες και απώλειες φορτίου, και αποφασίζουμε για την τελική διάσταση (οι υπολογισμοί γίνονται με την
εσωτερική διάμετρο που είναι λίγο μικρότερη από την ονομαστική που βάζουμε εδώ).
4.ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ (ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ)
Τέλος, ελέγχουμε εάν σε κάποιο κόμβο η πίεση είναι μικρότερη από την επιθυμητή ελάχιστη πίεση (όχι κάτω από 20-25 m)
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αθροίζοντας τις απώλειες κατά μήκος μιας διαδρομής, εφόσον ξέρουμε το ΠΖ φορτίο στην αρχή της διαδρομής
Αν θέλουμε πχ την διαφορά πιεζομετρικού φορτίου από το Κ0 στο Τ2 θα έχουμε:
hK4T2 + hK2K4 + hK2K1 + hK1K0
Αν γνωρίζουμε το πιεζομετρικό υψόμετρο στο κάθε σημείο, το διαθέσιμο φορτίο υπολογίζεται αφού αφαιρέσουμε το τοπογραφικό υψόμετρο.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Πίνακας συντελεστών C Hazen - Williams
[9 empty] | Χυτοσίδηρος καινούργιος |  | 130
[9 empty] | Χυτοσίδηρος 30 χρονών |  | 75-90
[9 empty] | Σκυρόδεμα |  | 120
[9 empty] | Αμιαντοτσιμέντο |  | 140
[9 empty] | Πλαστικό (PVC – HDPE) |  | 150
Διατιθέμενες (εσωτερικές) διάμετροι σωλήνων
ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
σκαρίφημα 2
Στο κυκλοφορικό δίκτυο έχουμε βρόχους, δηλαδή κλειστές γραμμές με τρείς ή περισσότερες κορυφές (σημεία παροχής).
Για την ευκολία του παραδείγματος θα θεωρήσουμε εδώ την απλόυστερη περίπτωση των δύο κόμβων.
Παρόμοια είναι η λογική και για περισσότερους βρόχους.
Στο κυκλοφορικό δίκτυο οι παροχές θα πρέπει να περάσουν τελικά στους κόμβους (στις κορυφές).
Πριν από αυτό τις επιμερίζουμε στις γραμμές και κατόπιν την παροχή κάθε γραμμής την μοιράζουμε εξίσου στα δύο άκρα.
Στο παρακάτω σκαρίφημα φαίνεται η λογική του επιμερισμού. - αφού χαράξουμε τις διαγωνίους-
Θεωρούμε ότι η ζήτηση του κάθε ΟΤ μοιράζεται σε κάθε περιβάλουσα γραμμή
σε αναλογία με το εμβαδόν του τμήματος του ΟΤ που 'βλέπει' την γραμμή- αφού χαράξουμε τις διαγωνίους-.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
σκαρίφημα 3
Αφού περάσουν οι παροχές στις γραμμές του δικτύου (δες παρακάτω σκαριφημα) τις μοιράζουμε τελικά στις κορυφές (σκαρίφημα 5)
(η συνολική παροχή θα πρέπει να διατηρείται Q = 41 l/s)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
σκαρίφημα 4
η τελική μορφή με τις ζητήσεις και τον συμβολισμό τους στις κορυφές φαίνεται παρακάτω.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
σκαρίφημα 5
Τέλος, και για να δώσουμε τις αρχικές τιμές για το πρόγραμμα υποθέτουμε μια κατανομή που να διατηρεί την αρχή
της συνέχειας σε κάθε κόμβο (δηλαδή ότι έρχεται ισούται με ότι φεύγει συν ότι ζητιέται).
Ξεκινάμε από το Κ0 λοιπόν, την κεφαλή του δικτύου όπου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μπαίνουν 38 L/s (41 - 3).
Ακολούθως κάνουμε πάλι μια αυθαίρετη κατανομή των παροχών στις γραμμές κοιτώντας να διατηρούμε την συνέχεια στους κόμβους.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
σκαρίφημα 6
Ο τελευταίος κόμβος που θα καταλήξουμε θα είναι και έλεγχος της διαδικασίας. Στην παραπάνω περίπτωση
είναι ο κόμβος Κ3, όπου ότι έρχεται ισούται με ότι ζητιέται (7+1,5 = 8,5)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ HARDY-CROSS - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ VISUAL BASIC
Η επίλυση του δικτύου θα γίνει με την χρήση προγράμματος που γράφτηκε σε visual basic.
Για την επίλυση θα πρέπει να ορίσουμε μια θετική φορά ροής στους βρόχους. Εδώ θεωρήσαμε θετική την δεξιόστροφη φορά.
Οι παροχές σε κάθε γραμμή μπαίνουν στο πρόγραμμα προσημασμένες, δηλαδή θετικές εάν ακολουθούν την θετική ορισμένη φορά, ή αρνητικές.
Για παράδειγμα η Κ2Κ3 έχει +7l/s ενώ η Κ3Κ4 έχει -1,5 l/s.
Επίσης, στο πρόγραμμα όλες οι γραμμές μπαίνουν κατά την θετική φορά (πχ Κ4Κ1 και όχι Κ1Κ4).
Οδηγίες για την χρήση του προγράμματος
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει επ'ουδενί να προστεθεί στήλη ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες.
Πρώτη στήλη: Εδώ σημειώνεται ένας αύξων αριθμός που χαρακτηρίζει τον βρόχο (loop). Στο παράδειγμα έχουμε 2 βρόχους.
Δεύτερη στήλη: Αύξων αριθμός για τον αγωγό εντός του βρόχου (line).
Τρίτη στήλη: Εδώ σημειώνουμε τις κοινές γραμμές ανάμεσα στους βρόχους με έναν αύξοντα αριθμό (εάν είχαμε τρεις βρόχους και
άρα 2 κοινές γραμμές η δεύτερη θα σημαινόταν με τον αρ.2 κ.ο.κ). Προσέξτε ότι οι κοινές γραμμές έχουν αντίθετη φορά σε κάθε βροχο.
4η-5η στήλες: Κόμβος αρχής - κόμβος τέλους αγωγού (παντα κατά την θετική φορά σημειωμένα)
6η -7η στήλες: Υψόμετρα Κόμβου αρχής - κόμβου τέλους αγωγού
8η- 9η στήλες: Διάμετρος (σε mm) και μήκος (σε m) του αγωγού
Οι στήλες με κόκκινο υπολογιζονται από το πρόγραμμα εφόσον κάνουμε τα εξής:
1. Βάζουμε στην στήλη 18 (Qoriginal) τις παροχές από την πρώτη μοιρασιά που κάναμε παραπάνω με τη φορά τους
(θετικές ανα συμφωνουν με τη φορά, αν όχι αρνητικές)
2. Οι παροχές αυτές μετατρέπονται στην στήλη 16 () αυτόματα σε m3/s γιατί έτσι τις θέλει το πρόγραμμα
3. κάνουμε copy -paste special (values) απο την στήλη 16 στην στήλη 10
Κατόπιν μπορούμε να τρέξουμε το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί RUN (ή με F5 μέσα από την σελίδα του κώδικα)
Θα μας ρωτήσει τα εξής:
1. C του τύπου Hazen - Williams
2. Αριθμό βρόχων
3. Αριθμό κοινών γραμμών
4. Πόσες επαναλήψεις να κάνει (συνήθως 5-6 είναι αρκετές)
5. Πόσες γραμμές έχει ο πρώτος βρόχος
6. από ποιά γραμμή αρχίζουν
7. Πόσες γραμμές έχει ο δευτερος βρόχος
8. από ποιά γραμμή αρχίζουν
.... Το ίδιο εαν έχει παραπάνω από δύο βρόχους
......
ΑΦΟΥ ΤΡΕΞΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ 19 (Qfinal-L/s) και στην ΣΤΗΛΗ 11 (Qfinal-μ3/s)
ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ 14 (hfinal) ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ 17 (ΔΗπιεζο) ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΖ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΡΧΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡ. ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
σκαρίφημα 7
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΠΧ ΕΧΟΥΜΕ ΡΟΗ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΘΕΣΑΜΕ ΣΤΟΝ Κ1Κ4!
ΑΛΛΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΧ ΣΤΟΝ Κ2Κ3)
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ / ΜΗΚΟΣ m) / ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ
ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΖ
ΕΣΤΩ 35 M).
(ΤΟ ΠΖ ΦΟΡΤΙΟ = ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΖ - ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ)
ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θα ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΖ
ΤΟΠ. ΥΨΟΜΕΤΡΟ
σχεδιο υδρ. Στοιχειων δικτυου
ΤΟ ΠΖ ΦΟΡΤΙΟ ΠΧ ΣΤΟ Κ1 = 34.38-9 = 25,38m
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΣ ΠΟΥΜΕ 15-20 ΜΕΤΡΑ.
ΟΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 1m/s. ΕΑΝ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΤΡΕΧΟΥΜΕ.
Note on G47: User: Διάμετρος σε χιλιοοστά
Note on H47: User: Ταχύτητα
Note on I47: User: κλίση πιεζομετρικής γραμμής
Note on J47: User: Απώλειες φορτίου = κλίση ΠΖ γραμμής επί μήκος αγωγού
Κο
Κ1
τ
Κ2
Κ6
Τ1
Κ4
Κ3
Κ5
Τ2
τ
τ
5 L/s
6 L/s
10 L/s
8 L/s
12 L/s
Τ1
Τ2
ΟΤ 1
ΟΤ 2
ΟΤ 5
ΟΤ 4
ΟΤ 3
Κο
Κ1
Κ2
Κ4
5 L/s
6 L/s
10 L/s
8 L/s
12 L/s
ΟΤ 1
ΟΤ 2
ΟΤ 5
ΟΤ 4
ΟΤ 3
Κ3
Κ5
Κο
Κ1
Κ2
Κ4
5 L/s
6 L/s
10 L/s
8 L/s
12 L/s
Κ3
Κ5
6
2
2
3
2
7
3
1
1
5
1
2
Κο
Κ1
Κ2
Κ4
11
Κ3
Κ5
7
3
6
6
5
3
5,5
5,5
3,5
3,5
1,5
1,5
3
3
3
3
2,5
2,5
1,5
1,5
41 L/s
Κο
Κ1
Κ2
Κ4
8.5
Κ3
Κ5
9
3
8.5
4
8
41 L/s
Κο
Κ1
Κ2
Κ4
8.5
Κ3
Κ5
9
8.5
4
8
38 L/s
18L/s
20L/s
16 L/s
7 L/s
6 L/s
16 L/s
1,5 L/s
βρ. Ι
βρ. ΙΙ
Κο
Κ1
Κ2
Κ4
8.5
Κ3
Κ5
9
8.5
4
8
38 L/s
20,94
17,06
10,41
1,41
2,53
13,06
7,09
βρ. Ι
βρ. ΙΙ
Κο
Κ1
Κ2
Κ4
Κ3
Κ5
1,04m/s
Φ160 / 50m
+2
Φ120 / 100m
Φ160 / 100m
Φ160 / 100m
Φ80 / 100m
Φ140 / 50m
Φ160 / 100m
0,92m/s
1,04m/s
0,50m/s
0,85m/s
0,85m/s
1,04m/s
+33.00
+34,38
+9
+5
+2
+6
+4
+32,01
+33,66
+34,16
+35
+2
+35

## programme
Προσοχή:
Οι στήλες δεν πρέπει να αλλαχτούν.
Στις γραμμές αφήνουμε μια κενή σειρά ανάμεσα στους βρόχους.
Τοποθετούμε τις αρχικές μας υποθέσεις στην στήλη Qoriginal και θέτουμε την Qinitial = Qoriginal (μετατρέπει από l/s σε m3/min)
Loop | Line | ID | From | To | Hfrom | Hto | Diam. | Length | Qinitial | Qfinal | Vfinal | sfinal | hfinal | Δfinal | Qoriginal | ΔΗπιεζο | Qoriginal | Qfinal
[5 empty] | m | m | mm | m | m3/min | m3/min | m/s | m | m/(m3s) | m | m3/min | m | L/s | L/s
1 | 1 | 2 | Κ | Θ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 | 2 | 1 | Θ | Ε | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 | 3 |  | Ε | Ζ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
1 | 4 |  | Ζ | Κ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 | 1 | 3 | Θ | Β | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 | 2 |  | Β | Γ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 | 3 |  | Γ | Δ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 | 4 |  | Δ | Ε | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 | 5 | 1 | Ε | Θ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
3 | 1 |  | Κ | Η | 0 | 0 | [11 empty] | 0
3 | 2 |  | Η | Α | 0 | 0 | [11 empty] | 0
3 | 3 |  | Α | Β | 0 | 0 | [11 empty] | 0
3 | 4 | 3 | Β | Θ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
3 | 5 | 2 | Θ | Κ | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Note on K6: Sotiris Karalis: υπολογίζονται από το πρόγραμμα
Note on S6: User: μετατρέπει από m3/min σε l/s (αποτελέσματα στήλη Κ)

## επίλυση χειρωνακτικά
Επίλυση HARDY - CROSS
1η διόρθωση
100 | (C)
Βρόχος Ι
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
ΑΒ | 13 | 0.4 | 1250 | 1.7242 | 0.010832 | 0.010832 | 13.5404 | 1.0416 |  | 15.9035
ΒΗ | 2 | 0.25 | 1100 | 0.67908 | 0.0033418 | 0.0033418 | 3.676 | 1.838 |  | 3.4745
ΗΙ | -9.8 | 0.3 | 1000 | 2.3108 | 0.026037 | -0.026037 | -26.0366 | 2.6568 |  | -6.8965
ΙΑ | -12 | 0.3 | 1000 | 2.8295 | 0.037871 | -0.037871 | -37.8705 | 3.1559 |  | -9.0965
[7 empty] | -46.6907 | 8.6922
| Δ1= | 2.9035 | [5 empty] | Δ = -46.691/(1.85*8.962)
Βρόχος ΙI
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BE | 7.5 | 0.35 | 400 | 1.2993 | 0.0074981 | 0.0074981 | 2.9992 | 0.3999 |  | 9.0095
EF | 7 | 0.35 | 600 | 1.2126 | 0.0065996 | 0.0065996 | 3.9598 | 0.56568 |  | 8.4291
FG | 4.7 | 0.3 | 1000 | 1.1082 | 0.0066865 | 0.0066865 | 6.6865 | 1.4227 |  | 6.1291
GH | -9.3 | 0.3 | 1250 | 2.1929 | 0.023632 | -0.023632 | -29.5406 | 3.1764 |  | -7.8709
HB | -2 | 0.25 | 1100 | 0.67908 | 0.0033418 | -0.0033418 | -3.676 | 1.838 |  | -3.4745
[7 empty] | -19.5711 | 7.4026
| Δ1= | 1.4291
Βρόχος ΙII
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BC | 1.5 | 0.2 | 500 | 0.7958 | 0.0058124 | 0.0058124 | 2.9062 | 1.9375 |  | 1.4196
CD | 1 | 0.2 | 400 | 0.53053 | 0.0027453 | 0.0027453 | 1.0981 | 1.0981 |  | 0.91959
DE | -0.5 | 0.2 | 500 | 0.26527 | 0.00076152 | -0.00076152 | -0.38076 | 0.76152 |  | -0.58041
EB | -7.5 | 0.35 | 400 | 1.2993 | 0.0074981 | -0.0074981 | -2.9992 | 0.3999 |  | -9.0095
[7 empty] | 0.62433 | 4.197
| Δ1= | -0.080409
Προσοχή: Όταν η τιμή της διόρθωσης Δ είναι ομόσημη με την παροχή Q, τότε προσθέτουμε στην αλγεβρική τιμή της παροχής την απόλυτη τιμή
της διόρθωσης. Εάν είναι ετερόσημες τότε αφαιρούμε από την αλγεβρική τιμή της παροχής την απόλυτη τιμή της δίορθωσης.
Οι κοινές γραμμές σε δύο βρόχους παίρνουν και τις δύο διορθώσεις.
Επίλυση HARDY - CROSS
2η διόρθωση
Βρόχος Ι
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
ΑΒ | 15.9 | 0.4 | 1250 | 2.1089 | 0.015722 | 0.015722 | 19.6526 | 1.236 |  | 16.3046
ΒΗ | 3.47 | 0.25 | 1100 | 1.1782 | 0.0092615 | 0.0092615 | 10.1877 | 2.9359 |  | 3.174
ΗΙ | -6.9 | 0.3 | 1000 | 1.627 | 0.013605 | -0.013605 | -13.6046 | 1.9717 |  | -6.4954
ΙΑ | -9.1 | 0.3 | 1000 | 2.1457 | 0.022701 | -0.022701 | -22.7009 | 2.4946 |  | -8.6954
[7 empty] | -6.4652 | 8.6382
| Δ2= | 0.40456
Βρόχος ΙI
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BE | 9.01 | 0.35 | 400 | 1.5608 | 0.010528 | 0.010528 | 4.211 | 0.46737 |  | 9.5633
EF | 8.43 | 0.35 | 600 | 1.4604 | 0.0093082 | 0.0093082 | 5.5849 | 0.66251 |  | 9.1306
FG | 6.13 | 0.3 | 1000 | 1.4454 | 0.01093 | 0.01093 | 10.9299 | 1.783 |  | 6.8306
GH | -7.87 | 0.3 | 1250 | 1.8557 | 0.017353 | -0.017353 | -21.691 | 2.7562 |  | -7.1694
HB | -3.47 | 0.25 | 1100 | 1.1782 | 0.0092615 | -0.0092615 | -10.1877 | 2.9359 |  | -3.174
[7 empty] | -11.1527 | 8.605
| Δ2 = | 0.70058
Βρόχος ΙII
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BC | 1.42 | 0.2 | 500 | 0.75336 | 0.005252 | 0.005252 | 2.626 | 1.8493 |  | 1.5672
CD | 0.92 | 0.2 | 400 | 0.48809 | 0.0023529 | 0.0023529 | 0.94114 | 1.023 |  | 1.0672
DE | -0.58 | 0.2 | 500 | 0.30771 | 0.0010021 | -0.0010021 | -0.50107 | 0.86392 |  | -0.43277
EB | -9.01 | 0.35 | 400 | 1.5608 | 0.010528 | -0.010528 | -4.211 | 0.46737 |  | -9.5633
[7 empty] | -1.145 | 4.2035
| Δ2= | 0.14723
Επίλυση HARDY - CROSS
3η διόρθωση
Βρόχος Ι
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
ΑΒ | 16.3046 | 0.4 | 1250 | 2.1625 | 0.01647 | 0.01647 | 20.5877 | 1.2627 |  | 16.5539
ΒΗ | 3.174 | 0.25 | 1100 | 1.0777 | 0.0078531 | 0.0078531 | 8.6384 | 2.7216 |  | 3.2716
ΗΙ | -6.4954 | 0.3 | 1000 | 1.5316 | 0.012166 | -0.012166 | -12.1658 | 1.873 |  | -6.2461
ΙΑ | -8.6954 | 0.3 | 1000 | 2.0503 | 0.020869 | -0.020869 | -20.8692 | 2.4 |  | -8.4461
[7 empty] | -3.8089 | 8.2573
| Δ3= | 0.24934
Βρόχος ΙI
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BE | 9.5633 | 0.35 | 400 | 1.6567 | 0.011755 | 0.011755 | 4.7019 | 0.49166 |  | 9.6399
EF | 9.1306 | 0.35 | 600 | 1.5817 | 0.01079 | 0.01079 | 6.4738 | 0.70902 |  | 9.2823
FG | 6.8306 | 0.3 | 1000 | 1.6106 | 0.013353 | 0.013353 | 13.3525 | 1.9548 |  | 6.9823
GH | -7.1694 | 0.3 | 1250 | 1.6905 | 0.014604 | -0.014604 | -18.2545 | 2.5462 |  | -7.0177
HB | -3.174 | 0.25 | 1100 | 1.0777 | 0.0078531 | -0.0078531 | -8.6384 | 2.7216 |  | -3.2716
[7 empty] | -2.3647 | 8.4233
| Δ3= | 0.15175
Βρόχος ΙII
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BC | 1.5672 | 0.2 | 500 | 0.83147 | 0.0063035 | 0.0063035 | 3.1518 | 2.011 |  | 1.6424
CD | 1.0672 | 0.2 | 400 | 0.5662 | 0.0030965 | 0.0030965 | 1.2386 | 1.1606 |  | 1.1424
DE | -0.43277 | 0.2 | 500 | 0.2296 | 0.00058299 | -0.00058299 | -0.29149 | 0.67356 |  | -0.3576
EB | -9.5633 | 0.35 | 400 | 1.6567 | 0.011755 | -0.011755 | -4.7019 | 0.49166 |  | -9.6399
[7 empty] | -0.60305 | 4.3368
| Δ3= | 0.075163
Επίλυση HARDY - CROSS
4η διόρθωση
Βρόχος Ι
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
ΑΒ | 16.5539 | 0.4 | 1250 | 2.1956 | 0.016939 | 0.016939 | 21.174 | 1.2791 |  | 16.6053
ΒΗ | 3.2716 | 0.25 | 1100 | 1.1108 | 0.0083056 | 0.0083056 | 9.1362 | 2.7926 |  | 3.2383
ΗΙ | -6.2461 | 0.3 | 1000 | 1.4728 | 0.011316 | -0.011316 | -11.316 | 1.8117 |  | -6.1947
ΙΑ | -8.4461 | 0.3 | 1000 | 1.9915 | 0.019776 | -0.019776 | -19.7756 | 2.3414 |  | -8.3947
[7 empty] | -0.78149 | 8.2248
| Δ4= | 0.05136
Βρόχος ΙI
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BE | 9.6399 | 0.35 | 400 | 1.67 | 0.01193 | 0.01193 | 4.7718 | 0.495 |  | 9.7079
EF | 9.2823 | 0.35 | 600 | 1.608 | 0.011124 | 0.011124 | 6.6743 | 0.71903 |  | 9.3669
FG | 6.9823 | 0.3 | 1000 | 1.6464 | 0.013906 | 0.013906 | 13.9065 | 1.9917 |  | 7.0669
GH | -7.0177 | 0.3 | 1250 | 1.6547 | 0.014037 | -0.014037 | -17.5462 | 2.5003 |  | -6.9331
HB | -3.2716 | 0.25 | 1100 | 1.1108 | 0.0083056 | -0.0083056 | -9.1362 | 2.7926 |  | -3.2383
[7 empty] | -1.3298 | 8.4986
| Δ4= | 0.084581
Βρόχος ΙII
| Παροχή | Διαμετρος | Μήκος | V | Απώλειες | Απώλειες | h | h/Q
κλάδος | m3/min | m | m | m/s | s | (με πρόσημο) | m | m/(m3min)
BC | 1.6424 | 0.2 | 500 | 0.87134 | 0.0068742 | 0.0068742 | 3.4371 | 2.0927 |  | 1.659
CD | 1.1424 | 0.2 | 400 | 0.60608 | 0.003512 | 0.003512 | 1.4048 | 1.2297 |  | 1.159
DE | -0.3576 | 0.2 | 500 | 0.18972 | 0.00040962 | -0.00040962 | -0.20481 | 0.57273 |  | -0.34101
EB | -9.6399 | 0.35 | 400 | 1.67 | 0.01193 | -0.01193 | -4.7718 | 0.495 |  | -9.7079
[7 empty] | -0.13474 | 4.3901
| Δ4= | 0.01659
ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ - ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Hazen-Williams)
α/α | Αγωγός | Μήκος | Πζ υψόμ. Αρχής | Qσχ. | D | V | s | Δh | Πζ υψόμ. Τέλους
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ
|  | m | m | l/s | mm | m/s | m/m | m | m
1 | ΔΞ-Κ0 | 439 | 44 | 29.26 | 200 | 0.9314 | 0.00555 | 2.4364 | 41.5636

## υψόμετρα
α/α | Κόμβος | Γεωδαιτικό Υψόμετρο
m
1 | Κ | 8
2 | Α | 9
3 | Β | 2
4 | Γ | 4
5 | Δ | 6
6 | Ε | 2
7 | Ζ | 1
8 | Η | 10
9 | Θ | 5

## αγωγοί
ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm