ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Μιά πόλη με πληθυσμό 7000 κατοίκους θα υδροδοτηθεί από δεξαμενή η οποία θα τροφοδοτείται από γεώτρηση (αντλητικό συγκρότημα) με αγωγό μήκους 2 km. Η ημερήσια διακύμανση της κατανάλωσης είναι όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

| Διάστημα | Ωριαία κατανάλωση (%) | Διάστημα | Ωριαία Κατανάλωση (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1,5 | 12-13 | 8,0 |
| 1-2 | 1,0 | 13-14 | 8,0 |
| 2-3 | 1,0 | 14-15 | 6,5 |
| 3-4 | 1,5 | 15-16 | 5,0 |
| 4-5 | 2,0 | 16-17 | 5,0 |
| 5-6 | 2,0 | 17-18 | 5,5 |
| 6-7 | 3,0 | 18-19 | 5,0 |
| 7-8 | 4,0 | 19-20 | 5,0 |
| 8-9 | 5,0 | 20-21 | 5,0 |
| 9-10 | 5,0 | 21-22 | 3,0 |
| 10-11 | 6,0 | 22-23 | 2,5 |
| 11-12 | 7,0 | 23-24 | 2,5 |

Να προσδιοριστεί ο αναγκαίος όγκος της δεξαμενής γιά την περίπτωση όπου το αντλιοστάσιο λειτουργεί γιά 12 ώρες (06:00 έως 18:00). Επίσης να υπολογιστεί η διάμετρος του καταθλιπτικού αγωγού και η ισχύς της αντλίας, αν η υψομετρική διαφορά μεταξύ αντλιοστασίου και δεξαμενής είναι 200 m.

Δίνονται:

-Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού: 200 lt/κατ./ημ.

-Ετήσιο ποσοστό αύξησης πληθυσμού: 1,1 %

-Χρονικός ορίζοντας των έργων: 25 έτη.

-Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα: 1,2 m/s

-Σχετική τραχύτητα ks: 0,4 mm

-Βαθμός απόδοσης της αντλίας n = 0,65

-Συντελεστής τοπικών απωλειών ΚΤ = 15

-Διάμετροι καταθλιπτικών αγωγών (σε mm) : 100, 150, 200, 250, 315, 355, 400

Λύση:

- Υπολογισμός πληθυσμού μελέτης

- Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης

- Παροχή αντλιοστασίου:

Qαντλ. = 2761/12 = 230 m3/h

Υπολογισμός διαμέτρου καταθλιπτικού αγωγού

Παροχή αντλιοστασίου Qαντλ = 230/3600 = 0,0639 m3/s

Ελάχιστη διάμετρος Dmin

Επιλέγω D = 315 mm. και βρίσκω τις απώλειες του αγωγού, δηλ. το hf.

Βρίσκω το f  με δοκιμές από την σχέση

| fn | Refn1/2 | 2,51/Refn1/2 | 1/fn1/2 | fn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,020 | 30439 | 0,0000825 | 6,741875 | 0,02200 |
| 0,02200 | 31926 | 0,0000786 | 6,749744 | 0,02195 |
| 0,02195 | 31888 | 0,0000787 | 6,749555 | 0,02195 |

Από τον πίνακα,  f = 0,02195. Από DARCY-WEISBACH

Τοπικές απώλειες:

Μανομετρικό ύψος της αντλίας:    ΗΜ = z + hf  +hT

ΗΜ = 200 + 4,78 +0,51 = 205,29 m.

Ισχύς της αντλίας (γ=ρg):

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

| Ωρα | Ζήτηση | Vεκρ | ΣVεκρ | Vεισρ | ΣVεισρ | ΣVεισρ- ΣVεκρ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0-1 | 1,5 | 41,41 | 41,41 | 0 | 0 | -41,41 |
| 1-2 | 1,0 | 27,61 | 69,01 | 0 | 0 | -69,01 |
| 2-3 | 1,0 | 27,61 | 96,62 | 0 | 0 | -96,62 |
| 3-4 | 1,5 | 41,41 | 138,03 | 0 | 0 | -138,03 |
| 4-5 | 2,0 | 55,21 | 193,24 | 0 | 0 | -193,24 |
| 5-6 | 2,0 | 55,21 | 248,45 | 0 | 0 | -248,45 |
| 6-7 | 3,0 | 82,82 | 331,27 | 230 | 230 | -101,22 |
| 7-8 | 4,0 | 110,42 | 441,69 | 230 | 460 | 18,40 |
| 8-9 | 5,0 | 138,03 | 579,72 | 230 | 690 | 110,42 |
| 9-10 | 5,0 | 138,03 | 717,75 | 230 | 920 | 202,44 |
| 10-11 | 6,0 | 165,63 | 883,38 | 230 | 1150 | 266,85 |
| 11-12 | 7,0 | 193,24 | 1076,62 | 230 | 1380 | 303,66 |
| 12-13 | 8,0 | 220,85 | 1297,47 | 230 | 1610 | 312,86 |
| 13-14 | 8,0 | 220,85 | 1518,31 | 230 | 1840 | 322,07 |
| 14-15 | 6,5 | 179,44 | 1697,75 | 230 | 2070 | 372,68 |
| 15-16 | 5,0 | 138,03 | 1835,78 | 230 | 2300 | 464,70 |
| 16-17 | 5,0 | 138,03 | 1973,80 | 230 | 2531 | 556,71 |
| 17-18 | 5,5 | 151,83 | 2125,64 | 230 | 2761 | 634,93 |
| 18-19 | 5,0 | 138,03 | 2263,66 | 0 | 2761 | 496,90 |
| 19-20 | 5,0 | 138,03 | 2401,69 | 0 | 2761 | 358,87 |
| 20-21 | 5,0 | 138,03 | 2539,72 | 0 | 2761 | 220,85 |
| 21-22 | 3,0 | 82,82 | 2622,54 | 0 | 2761 | 138,03 |
| 22-23 | 2,5 | 69,01 | 2691,55 | 0 | 2761 | 69,01 |
| 23-24 | 2,5 | 69,01 | 2760,57 | 0 | 2761 | 0,00 |

- Απαιτούμενος όγκος δεξαμενής:

Vδεξ = ( Μέγιστο έλλειμα( +( Μέγιστη περίσσεια (

Το μέγιστο έλλειμμα και η μέγιστη περίσσεια  υπολογίζονται από ΣVεισρ- ΣVεκρ όπου οι αρνητικές ποσότητες δηλώνουν έλλειμμα και οι θετικές περίσσευμα.

Από την τελευταία στήλη του αθροιστικού πίνακα:

Vδεξ = 248,45 + 634,93 = 883,38 m3.